## Sheet1
空气能热水设备升级改造采购需求与参数及预算（10匹）
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计金额 | 备注
1 | 10匹空气能热泵主机(侧出风结构) | 全直流变频，变频压缩机+直流风机 三级能效，COP4.35 侧出风结构 额定制热量(kW)41 额定功率(kW)9.43 额定电流(A)16 最大输入功率(kW)14.69 最大输入电流(A)25 电源规格380V 3N~ 50Hz 额定流量(m/h)7.05 制冷剂种类/填充量R410A/3.3kg 运行温度范围(9C)-15~46 温度设定范围(°C)50 (默认)，20~55可调 额定水阻(kPa)80 噪音值dB (A)46~65 | 1 | 台 | 29600 | 29600 | 必须在格力、海尔、美的三种品牌中选择产品报价。
2 | 线控器 | 主机配套产品 | 1 | 台 | 1500 | 1500
3 | 主机减震底座 | 主机配套产品 | 1 | 台 | 1800 | 1800
4 | 热泵循环泵 | Q=8m3/h | 1 | 台 | 1850 | 1850 | 威 乐
5 | 防雨罩 | 彩钢 | 1 | 项 | 350 | 350 | 现场制作
6 | 原设备拆除和垃圾清运等 | 主机、管道等 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 现场施工
7 | 304不锈钢热水管 | DN32-40 | 60 | 米 | 65 | 3900 | 国 标
8 | 304不锈钢热水 辅助材料 | 三通、弯头、直接、阀门、外丝活接、外丝直接等 | 50 | 支 | 22 | 1100 | 国 标
9 | 水位控制器 | 液位传感器；温控；回水温控器 | 1 | 套 | 600 | 600 | 国 标
10 | 信号线、电源线 | 五芯线 | 70 | 米 | 26 | 1820 | 汉光/绿宝
11 | 过滤器 | DN32 | 1 | 支 | 300 | 300 | 埃美柯，全铜工艺
12 | PVC胶带 | 6㎝*17 | 1 | 箱 | 150 | 150 | 国 标
13 | 管道橡塑保温 | DN32 | 60 | 米 | 15 | 900 | 橡塑厚度2㎝
14 | 空气能循环 阀类配件 |  | 10 | 支 | 50 | 500 | 埃美柯
15 | 角铁支架 |  | 6 | 个 | 100 | 600 | 友 发
16 | 桥架及零配件 |  | 20 | 米 | 20 | 400 | 国 标
17 | 吊装、搬运费 | 含原撤除的旧设备吊装搬运至院方指定地点 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 含就位
18 | 安装、调试费用 |  | 1 | 项 | 2800 | 2800 | 含人工费
| 合 计 |  |  |  |  | 50170
注：各投标单位对采购需求内容如有疑问的，在报名前请自行来院现场勘察并核算工程量。